| 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）竣工环境保护 验收监测报告表 |  |
| --- | --- |
|  | 建设单位：武汉环投环境科技有限公司 编制单位：武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 二〇二五年一月 |  |

| 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程） 竣工环境保护验收监测报告表 建设单位法人代表：仲蓓蓓 编制单位法人代表：黄颖 项目负责人：艾志飞 |  |
| --- | --- |
| 建设单位： 武汉环投环境科技有限公司 邮编：430000 地址：武汉市江岸区江大路26号1-3层4625室 | 编制单位： 武汉智汇元环保科技有限公司 邮编：430000 地址：武汉市洪山区珞喻路281号融科·珞瑜中心T1写字楼2楼 |

目录

表一基本情况及验收监测依据	1

表二验收项目基本情况	4

表三主要污染物处理设施及排放情况	30

表四环评报告表的主要结论与环评批复要求	40

表五验收监测质量保证及质量控制	42

表六验收监测内容	45

表七验收监测结果	47

表八环境管理检查结果	55

表九验收监测结论及建议	56

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	58

附件：

附件1   竣工环境保护验收委托书

附件2   续建工程（二期）环评批复

附件3   排污许可证正本

附件4   竣工环境保护验收情况说明

附件5   危险废物处置协议及资质

附件6   危险废物转移联单

附件7   环境保护管理制度

附件8   工况证明

附件9   验收监测数据报告

附件10  长山口垃圾填埋场废水监测报告（智惠（检）字【2024】第1223-10号）

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   长山口卫生填埋场平面布置及环保设施分布图

附图4   本项目所在厂区平面布置及环保设施分布图图

附图5   本项目所在厂区污水排放路径图

附图6   废气噪声验收监测点位示意图

附图7   废水验收监测点位示意图

表一基本情况及验收监测依据

| 建设项目名称 | 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 武汉环投环境科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建改扩建技改迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 武汉市江岸区江大路26号1-3层4625室 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电量 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 发电量3407万度/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 发电量3407万度/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年9月 | 开工建设时间 | 2022年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年9月-10月 | 验收现场监测时间 | 2024年12月10日、 2024年12月11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 武汉市生态环境局江夏区分局 | 环评报告表 编制单位 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 环保设施施工单位 | 广州市深发机电实业发展有限公司 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 6042.16 | 环保投资总概算 （万元） | 135 | 比例 | 2.23% |
| 实际总概算 （万元） | 6000 | 环保投资 （万元） | 132 | 比例 | 2.20% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日印发； （5）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； （6）武汉环投环境科技有限公司关于“武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）”竣工环境保护验收委托书，附件1； （7）武汉智汇元环保科技有限公司编制完成的《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响报告表》（2023年9月）； （8）《武汉市生态环境局江夏区分局关于武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响报告表的批复》（武环江夏审(2023)63号）（以下简称《报告表》），附件2； （9）企业提供的其他相关资料等。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：项目所在地区为武汉市江夏区金口街道长山口生活垃圾卫生填埋场，根据武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅关于转发武汉市环境空气质量功能区类别规定的通知》（武政办〔2013〕129号），其环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 （2）地表水：续建工程废水依托长山口生活垃圾卫生填埋场污水处理站处理后，经市政污水管网排入金口污水处理厂做进一步处理，最终受纳水体为长江（武汉段）。按照湖北省人民政府办公厅文件鄂政办函〔2000〕74号《省人民政府办公厅关于武汉市地表水环境功能区类别和集中式地表水饮用水水源地保护区级别规定有关问题的批复》规定，长江（武汉段）为Ⅲ类水体，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的“Ⅲ类”标准。 （3）声环境：依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市声环境功能区类别规定的通知》（武政办〔2019〕12号），续建工程周边声环境功能区划为2类区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”。 2、验收监测执行标准 续建工程污染物评价标准见下表。 项目污染物执行评价标准 类别; 适用标准; 类别; 污染物; 标准值; 备注. 废水; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4; pH; 6-9; 长山口卫生填埋场总排口. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008）; 表2; COD; 100. BOD5; 30. SS; 30. 氨氮; 25. 总氮; 40. 总磷; 3. 废气; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）; 表3燃气锅炉; 颗粒物; 20mg/m3; 有组织废气DA005~DA010. SO2; 50mg/m3. NOX; 150mg/m3. 林格曼黑度; ≤1（级）. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表2; 氨; 4.9kg/h. 表1; 氨; 1.5mg/m3; 无组织废气. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2; 颗粒物; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效连续声级(Leq); 昼间60dB(A) 夜间50dB(A; 厂界. 备注：NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级要求。 3、总量控制 根据项目环境影响报表及环评批复，续建工程燃气内燃发电机组排气筒烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量应分别控制在0.290吨/年、1.994吨/年、9.818吨/年的总量指标以内；化学需氧量、氨氮排放量应分别控制在0.03吨/年、0.003吨/年以内，纳入长山口生活垃圾填埋场统一管理。 总量控制指标情况一览表 总量指标; 烟粉尘; SO2; NOx; COD; NH3-N. 排放总量; 0.290t/a; 1.994t/a; 9.818t/a; 0.030t/a; 0.003t/a. |

表二验收项目基本情况

2.1项目概况 武汉环投环境科技有限公司，成立于2017年03月22日，经营范围包括建筑劳务分包；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；环境工程、园林景观绿化工程及市政工程的设计、咨询、勘测、施工、技术服务；水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环保工程、建筑工程、弱电工程、机电工程、节能工程、管道工程（不含压力管道）、新能源工程、楼宇设备自控系统工程、城市智能化系统工程、水电安装工程施工；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用等。 （1）项目建设背景 2018年至2019年，长山口地区臭气投诉剧增，影响范围不断扩大，其中包括黄家湖军运村片区的投诉。为了平稳度过建国70周年和军运会，减少臭气对周边环境影响，长山口填埋场按照相关主管部门要求，通过新建填埋气收集管网系统和4000m3/h封闭式除臭火炬系统等，将填埋气实施规范化高效收集并燃烧处理。随着长山口填埋场膜下集气工作的不断完善，填埋气产生和收集量不断增加，填埋气处理设施处理能力明显不足。 为了解决上述问题，并对填埋气进行有效资源利用，建设单位启动了武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气体利用发电项目（一期），一期工程已取得了环评批复（武环审〔2022〕4号）并通过了自主验收。 2021年11月，长山口填埋场三期工程建成投产，随着生活垃圾填埋量的增加，填埋气的产生量随之增加。导致武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气体利用发电项目（一期）已建成的8台功率1.067MW的内燃发电机组及其配套的填埋气预处理设施的处理能力已不能满足需求。 为了迎接中央环保督察，防止因填埋场的填埋气处理不及时，导致周边环境受到恶臭废气的影响，对周边居民造成影响，武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气体利用发电项目的扩建势在必行。 （2）主要建设内容 ●长山口填埋场建设内容 长山口填埋场设计日处理规模为2100t/d，垃圾卫生填埋场总占地55.21万m2填埋场库区占地41.71万m2，填埋库区占地系数75.55%，垃圾平均填埋高度45.0m，垃圾最大填埋高度70.0m，填埋场总库容1880万m，有效库容1692万m3，共分4个库区。其中:填埋一区面积8.04万m2，填埋二区面积7.39万m2，填埋三区面积15.62万m2，填埋四区面积10.65万m2。 根据建设单位提供的可行性研究报告，长山口填埋场三期工程填埋库区投运后，最大发电输出功率为16.97MW，至2030年缓慢减少至11.98MW，如填埋四区建成发电输出功率将继续维持，平均发电量为14.06MW。考虑工程投资与运营收益的平衡，以及发电项目工程用地限制，厂区发电项目总装机容量为宜为14MW。 ●备案情况 2020年5月7日，武汉环投环境科技有限公司在“湖北省投资项目在线审批监管平台”上以“武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目”进行了一期工程的备案，登记备案项目代码：2020-420115-44-03-020636。 2021年12月15日，武汉环投环境科技有限公司对一期工程的立项文件进行了变更，主要增加了填埋气发电装机容量，其主要变更情况如下： ①项目名称不变，仍为：武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目； ②登记备案项目代码不变，仍为：2020-420115-44-03-020636； ③建设内容及规模由“分布式能源项目，发电装机容量8MW，运营期年均处理填埋气3000万n’，年均发电量5000万度。采用‘自发自用，余电上网’模式”变更为“分布式能源项目，发电装机总容量14.938MW。一期新建发电装机容量8台*1.067Mw/台；二期续建发电装机容量6台*1.067Mw/台。均采用‘发电上网’模式”。 ●环保手续办理情况 2020年12月，武汉环投环境科技有限公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制了《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目环境影响报告表》（一期），2022年1月12日，武汉市生态环境局以“武环审【2022】4号”批复了该项目。 2023年4月12日，该项目进行了自主验收。 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（一期）已建设8.536MW的发电机组（1.067MW/台，共8台），目前正在运行。 为了充分利用填埋场产生的沼气，武汉环投环境科技有限公司在武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（一期）现有厂区内部实施了武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）。 并将现有工程的备案证进行了变更，主要变更内容是将该项目的立项的规模由只包含现有工程（建设8.536MW的发电机组，1.067MW/台，共8台）的建设规模变更为同时包含现有工程和续建工程（新增6.402MW的发电机组，1.067MW/台，共6台）的建设规模。 根据变更后的备案证（附件2），武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目分2期进行建设。 其中现有工程（已办理了环评和验收），共建有发电装机容量8台内燃发电机组（1.067MW/台）及配套设施；续建工程（本次验收范围）新增6台内燃发电机组（1.067MW/台）及配套设施。 武汉环投环境科技有限公司于2023年6月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担其“武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）”的环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。2023年9月12日，武汉市生态环境局江夏区分局以“武环江夏审(2023)63号”批准了该项目。 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）于2022年3月开工建设，于2023年10月建成投产。 武汉环投环境科技有限公司于2023年1月3日取得一期工程排污许可证，编号为91420102MA4KRTGOOX001U，2024年7月23日依据续建工程内容，进行了排污许可证的重新申请，编号仍旧为91420102MA4KRTG00X001U。目前，项目已建设完成，各类的生产设备和环保设施运行正常，具备竣工验收监测条件。 根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，武汉智汇元环保科技有限公司受武汉环投环境科技有限公司的委托，承担该公司“武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）”的竣工环境保护验收工作。2024年11月，武汉智汇元环保科技有限公司组织专业技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，结合国家有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，编制完成《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案，武汉智汇元环保科技有限公司委托湖北跃华检测有限公司于2024年12月10日至12月11日开展了现场验收监测。 武汉智汇元环保科技有限公司在获取监测数据的基础上编制完成了《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）竣工环境保护验收监测报告表》。 2.2现有工程情况 现有工程（一期）于2021年5月25日建设投产，目前处于运行状态。 主要建设建设内容为：填埋气预处理系统、发电系统、输变电系统、综合管理楼及其他附属配套工程。其中： ①填埋气预处理系统：处理规模6000m3/h，包括气体净化、脱硫、过滤、加压及脱水工艺单元，为一体化撬装集成设备。 ②填埋气发电系统：配置8台1.067MW的燃气内燃发电机组。 ③输变电系统：发电机输出电压为400V，富余电力通过4台升压变压器升至10kV，以单回10kV线路与垃圾场配电房高压端连接后并入10kV母线，接至江夏区夜泊山220kV变电站，长山口至夜泊山变电站沿线距离约5.5km。 ④综合管理楼：一栋2层的综合管理楼，包括值班室及中控室。 ⑤发电量：运行期间年均耗气量3000万m3，年均发电5000万度。 2.3本次验收范围 本次验收范围为“武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）”的实际建设内容范围，不包括长山口填埋场现有的长山口垃圾填埋场填埋气收集控制工程和火炬系统。 续建工程主要建设内容为填埋气预处理系统、发电系统、输配电系统及其他辅助配套工程。其中： ①预处理系统：新增填埋气预处理规模5000Nm3/h，续建工程实施后，填埋气预总处理规模达11000Nm3/h。 ②填埋气发电系统：新增发电机组6台1.067MW的燃气内燃发电机组，续建工程实施后，总发电装机容量达到14.938MW。 ③输配电系统：依托现有工程的的输配电系统，仅新增3台箱式变压器和部分输电外线等。 ④综合管理楼：依托现有工程的综合管理楼。 ⑤发电量：运营期年均新增耗气量2044.2万Nm3，年均新增发电量为3407万度。续建工程实施后，项目运营期年均耗气量5044.2万Nm3，年均发电量为8407万度。 2.4项目工程概况 2.4.1项目地理位置及周边环境 武汉市江夏区长山口生活垃圾卫生填埋场全场分为填埋库区、污水处理区、沼气处置区和生活管理区。续建工程位于沼气处置区，利用填埋场内垃圾填埋区产生的填埋气进行燃烧发电。项目北侧为填埋一区，东侧为填埋场的调节池及污水处理系统，南侧紧邻填埋场场界，西侧为锚杆格构梁喷播绿化，西北侧为填埋三区。 项目区域内分布有填埋场火炬系统、填埋场蒸发项目配套的预处理系统， 项目地理位置见附图1，周边环境情况见附图2。 2.4.2项目平面布置 项目厂区位于长山口生活垃圾填埋场内一期调节池西侧。厂区以长山口卫生填埋场一期工程环场路作为主要进出道路，由于填埋气发电厂人流、物流量很小，仅设置一个出入口，设在厂区与环场路连接处，消防车可出入口进出厂，经厂内环形道路通达各车间、厂房和场地。由北向南依次是封闭式火炬系统（为长山口卫生填埋场现有工程，不属于续建工程评价范围）、填埋气预处理系统、发电机组，综合办公楼位于西北角。 项目总平面布置详见附图3。 2.4.3续建工程建设内容 续建工程不新增占地，利用现有发电工程北侧和东侧空地进行扩建工程，主要用于设置填埋气预处理系统、发电机组、电力输出系统以及相关配套公用工程等，主要工程内容组成见下表：

续建工程实际建设与环评内容对比一览表 项目名称; 环评拟建情况; 实际建设内容; 变更内容. 主体工程; 发电系统; 续建工程发电系统总的装机拟选用6台颜巴赫J320GS-S.L燃气内燃发电机组，单机电功率1067KW，项目总装机6.402MW，年均发电量为3407万度，年均运行时间约7500h，年均耗气量约2044.2万Nm3，2725.6Nm3/h，共安装6台发电机组，单台发电机组的耗气量为454.3Nm3/h，安装在长山口卫生填埋场一期调节池西侧区域，现有工程发电机组的西侧。; 与环评一致; 无. 其中; 燃料输送; 经过处理后的燃料（填埋气）由总管（Ф630×8）送至主厂房，每台机组分别由一条支管（Ф125×4.5）引入。在每台机组燃料入口管道上安装有零压力调节阀门组，包括手动切断阀、燃气滤清器、两个快速切断阀和燃气稳压阀。燃料输送系统主管道设有放散阀，吹扫接口，吹扫气体为氮气汇流排提供的氮气。 建成后，预计年新增填埋气输送量2044.2万Nm3。; 与环评一致; 无. 空气过滤; 每台燃机配备有一台空气滤清器，空气过滤后通过风管吸入燃机本体。; 与环评一致; 无. 缸套水冷却; 缸套水系统主要冷却发动机运转时气缸和润滑油产生的热量，同时预热进入空气滤清器的低温燃烧空气。为封闭式冷却水循环系统，配有独立的冷却水管道。; 与环评一致; 无. 中冷水冷却; 中冷水系统主要冷却空气和甲烷混合后气体在废气涡轮增压器中压缩产生的热量。中冷水系统为封闭式冷却循环系统，配有独立的冷却液管道。机组使用的冷却液定期进行补充。; 与环评一致; 无. 润滑油更换; 主要包括补油和放油管道。设有1个补油箱、1个废油箱和1台补油泵（兼作排油泵），补油箱和废油箱均为地上布置，容积为2m3。; 与环评一致; 无. 曲轴箱呼吸; 每台机组的呼吸管道（Φ108×4）在机组发动机内部将混合气过滤并会回送至气缸内燃烧，不与大气相通。; 与环评一致; 无. 排烟; 燃烧后的烟气由排气门进入排气管，供给涡轮增压器的涡轮，从涡轮排出的高温乏气经烟道送至烟气母管。煤炭台燃机烟气单独排放，不进行余热利用，烟气排入大气。; 与环评一致; 无. 公用 工程; 供电系统; 续建工程的供电系统依托长山口卫生填埋场区内的供电系统，仅需增加部分电线。 续建工程发电机组的发电量通过长山口卫生填埋场区内部的变压器接入山口卫生填埋场区供电系统，优先供应长山口卫生填埋场区内部用电，富余发电量入网售卖。; 与环评一致; 无. 输变电系统; 依托现有工程的的输配电系统，仅新增3台箱式变压器和部分输电外线等。; 与环评一致; 无. 供水系统; 依托长山口卫生填埋场现有给水设施，仅新增部分管线。; 与环评一致; 无. 排水系统; 依托长山口卫生填埋场现有的污水处理设施和排水管网。; 与环评一致; 无. 制冷供暖; 生产车间采用组合式中央空调，办公室采用分体式空调。; 与环评一致; 无. 消防; 消火栓系统所需水量由长山口卫生填埋场现有供水设施供给，车间内配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器依托现有工程。; 与环评一致; 无. 辅助工程; 预处理系统; 现有工程填埋气预处理系统规模为6000Nm3/h，续建工程拟新增预处理系统规模5000Nm3/h，续建工程建成后，全厂填埋气预处理规模为11000Nm3/h。 续建工程新增了一套填埋气预处理系统主要包括脱硫单元、冷凝脱水单元、加压输送单元和过滤除尘单元。 脱硫单元：考虑现有预处理系统脱硫系统配置较小（脱硫剂填装量仅15m3），需频繁更换脱硫剂，现场实际更换频率不足，致使脱硫效果较差。为减少后期运营难度，续建工程对脱硫单元进行了改造，全部来气统一在新建脱硫系统中进行处理后再分别分配至已有及新建预处理系统中进行后续处理；改造后的脱硫系统采用干法脱硫，设置2套脱硫塔，一套新建，一套利用现有工程设备。利用现有设备的脱硫塔采用两座脱硫罐配置，一用一备；新建的脱硫塔采用三座脱硫罐配置，二用一备； 冷凝脱水单元：新增一套冷凝脱水单元，由汽水换热器结合制冷机组来实现。换热器内部集成液态水分离器一台，能够将冷凝析出的液态水有效分离并从设备排出。 加压输送单元：新增一套加压输送单元，采用罗茨风机为填埋气在系统内流通提供足够的动力，罗茨风机设计升压能力为40kPa，配防爆电机，变频控制，2用1备。 过滤除尘：新增一套过滤除尘系统，设置两级过滤除尘工艺，初级过滤器设置1台，精密过滤器设置1台，初级过滤器过滤精度5um，精密过滤器设置在系统末端，过滤精度3um。; 与环评一致; 无. 办公; 依托现有工程已建的一栋2层办公楼进行办公；; 与环评一致; 无. 食堂; 续建工程不新建食堂，员工就餐依托武汉长山口生活垃圾卫生填埋厂现有食堂；; 与环评一致; 无. 供气; 续建工程发电所需的沼气依托长山口卫生填埋场于2019年8月实施的长山口填埋场填埋气体收集控制工程收集的垃圾填埋气。; 与环评一致; 无. 环保工程; 废水处理 系统; 续建工程新增废水主要为填埋气冷凝废水。 项目冷凝脱水单元产生的填埋气冷凝废水依托长山口卫生填埋场渗滤液污水处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理，达标后排入长江（武汉）段。; 与环评一致; 无. 废气处理 系统; 续建工程运营期产废气主要为沼气燃烧废气、逃逸的氨气和无组织粉尘。 ①沼气燃烧废气 续建工程新增6台内燃发电机组，每台发电机组单独设置一个排气筒，具体如下： 9号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA005）排放； 10号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA006）排放； 11号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA007）排放； 12号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA008）排放； 13号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA009）排放； 14号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA010）排放； 排气筒（DA005~DA010）排放尾气中的污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3相关标准。 ②逃逸的氨气 SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。 ③无组织粉尘 续建工程在制备尿素溶液过程中由于需要人工进行拆袋，故将会有一定的粉尘逸散开来，进行无组织排放。; 续建工程运营期产废气主要为沼气燃烧废气和逃逸的氨气。 ①沼气燃烧废气 续建工程新增6台内燃发电机组，每台发电机组单独设置一个排气筒，具体如下： 9号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA005）排放； 10号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA006）排放； 11号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA007）排放； 12号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA008）排放； 13号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA009）排放； 14号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA010）排放； 排气筒（DA005~DA010）排放尾气中的污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3相关标准。 ②逃逸的氨气 SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。 ③无组织粉尘（不在产生） 续建工程直接购买50%的尿素溶液，不在自行配置，不再产生无组织粉尘。; 由自行配置尿素溶液变更为直接购买50%的尿素溶液，不再产生无组织粉尘. 固废处理系统; 项目产生的固体废弃物主要来源于设备维护物，预处理系统产生的废过滤器，脱硫、脱硝阶段产生的脱硫废物、废催化剂以及渗滤液污水处理站污泥。其中脱硫废物、渗滤液污水站污泥收集后送往垃圾填埋场进行统一填埋；废过滤器由物资部门回收处理；废脱硝催化剂和设备维护产生的废润滑油、废油桶等收集后暂存于现有工程已建的危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理。; 与环评一致; 无. 环境风险系统; 拟设置可燃气体浓度监测和报警装置，并对环境应急预案进行修编。; 与环评一致; 无. 储运工程; 储存; 续建工程危险废物将依托现有工程已建的危废暂存间（10m2）。; 建设单位拆除了现有的危废暂存间（10m2），并于厂区南部空地新建了2个危废暂存间，面积分别为12m2和8m2。; 建设单位拆除了现有的危废暂存间（10m2），并于厂区南部空地新建了2个危废暂存间，面积分别为12m2和8m2。. 运输; 续建工程运行所需的填埋气依托填埋场内的管道进行输送，其它原辅料采用汽车运输。; 与环评一致; 无.

2.5产品方案 续建工程利用填埋场内垃圾填埋区产生的填埋气进行燃烧发电，扩建项目年均发电量3407万度。 续建工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计规模; 实际规模; 备注. 1; 电; 3407万度/年; 3407万kw·h/a; 与环评一致. 续建工程建成后，全厂发电情况详见下表。 项目主要产品产能及规格一览表单位：万kw·h/a 序号; 产品名称; 产品产能. 现有工程; 续建工程; 全厂. 1; 电能; 5000; 3407; 8407. 2.6项目主要设备 续建工程主要生产设备详见下表。 续建工程主要新增生产设备情况一览表 序号; 生产单元/ 生产工艺; 设备名称; 设备台数; 设备型号; 设施参数; 变化情况. 环评情况; 实际情况. 1; 预处理系统; 罗茨鼓风机; 3套; 3套; /; 升压：39.2KPa； 流量：2500m3/h； 防爆变频电机(功率55kw)；三相/380V/50Hz；; 无变化. 2; 粗过滤器; 1套; 1套; QY-CU500-10; 过滤精度:≤10μm 处理能力：5000m3/h; 无变化. 3; 精密过滤器; 1套; 1套; QY-CU500-1; 过滤精度:<10um 处理能力:5000m3/h; 无变化. 4; 沼气冷凝器; 1套; 1套; QY-LN500-M1; 处理能力:5000m3//h; 无变化. 5; 制冷机组; 3套; 3套; FS-L-R-130; 制量:111745Kcal/h 输入功率:41.4kw 三相/380V/50Hz; 无变化. 6; 冷却循环泵; 2套; 2套; IRG-100-16; 380V/50Hz(4.0kw) 扬程:12.5m 流量:50m/h; 无变化. 7; 冷却储能罐; 1套; 1套; OY-2000-1; 容积:1000L; 无变化. 8; 隔膜压力罐; 1套; 1套; RU-100; 100L; 无变化. 9; 自动排水器; 1套; 1套; FL-PS-100; 排放能力:200L/h; 无变化. 10; 沼气缓冲罐; 1套; 1套; QY-HC4800; /; 无变化. 11; 发电机组; 燃气内燃发电机; 6台; 6台; 颜巴赫J320GS-S.L; 功率1067KW 外形尺寸7005×1700×2300mm; 无变化. 12; 控制柜; 6套; 6套; /; /; 无变化. 13; 燃气阀组; 6台; 6台; /; /; 无变化. 14; MCC辅助设备控制柜; 6个; 6个; /; /; 无变化. 15; 配套集装箱（集成消防、隔音、补油等系统）; 6个; 6个; /; /; 无变化. 16; 配套消声器; 6个; 6个; /; /; 无变化. 17; 配套散热器; 6套; 6套; /; /; 无变化. 2.7主要原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 续建工程主要原辅材料及燃料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 包装方式及规格; 性状; 年消耗量（t/a）; 主要成分; 最大储存量（t/a）; 储存场所. 环评阶段; 实际情况. 1; 填埋气; 管道输送; 气态; 2044.2万Nm3/a; 2044.2万Nm3/a; 氨气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氮气、氢气、硫化氢和氧气等; 0.314; 集气站. 2; 矿物油; 桶装; 液态; 2; 2; 烷烃、芳烃、环烷烃、部分烯烃; 1; 仓库. 3; 脱硫剂; 袋装; 固态; 29.5; 29.5; Fe2O3·H2O、活性氧化铝; 3; 仓库. 4; 催化剂（中低温型）; 板式; 固态; 2; 2; TiO2、V2O5; 3; /. 5; 尿素; 桶装; 固态; 46.2; 46.2; CO(NH2)2; 1; 仓库. 6; 水; /; 液态; 12046.2; 12000; 自来水; /; 供水管网. 7; 制冷剂; /; 液态; 0.024; 0.024; 401A; 1.0; 仓库. 项目涉及的主要原辅料理化性质见下表： 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 机油（矿物油）; 由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得。. 2; 脱硫剂（氧化铁）; 氧化铁，别名三氧化二铁、烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红、红粉、威尼斯红(主要成分为氧化铁)等。化学式Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末。其红棕色粉末为一种低级颜料，工业上称氧化铁红，用于油漆、油墨、橡胶等工业中，可做催化剂和氧化剂，玻璃、宝石、金属的抛光剂，可用作炼铁原料。. 3; 脱硫剂（活性氧化铝）; 活性氧化铝，又名活性矾土，英文名称为ActivatedAlumina或Reactivealumina;activatedalumin(i)umoxide。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为"活性氧化铝"，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。球形活性氧化铝变压油吸附剂为白色球状多孔性颗粒，活性氧化铝粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。. 4; 催化剂（V2O5）; 中文名称五氧化二钒，英文名称Vanadiumpentoxide，是一种橙黄色、砖红色、红棕色结晶粉末或灰黑色片状物。微溶于水，不溶于乙醇，溶于强酸、强碱。钒是一种有色金属，五氧化二钒广泛用于冶金、化工等行业，主要用于冶炼钒铁。用作合金添加剂，占五氧化二钒总消耗量的85%以上，其次是用作有机化工的催化剂，即触媒，约占总量的10%，另处用作无机化学品、化学试剂、搪瓷和磁性材料等约占总量的10%。. 5; 尿素; 尿素，又称碳酰胺（carbamide)，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量最高的氮肥。 化学式：CO(NH2)2，分子质量60.06，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。. 2.7劳动定员 续建工程不新增员工，人员从现有工程中调配。现有工程定员18人，每天24小时连续生产，生产车间操作人员采用四班三运转，每班8小时，年工作330天。 2.8水源及水平衡 （1）给水系统：项目用水依托长山口填埋场内已有的市政自来水管。续建工程用水主要为冷却循环用水等。根据《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响评价报告表》（报批本），续建工程新增用水量为12000m3/a。 （2）排水系统： 项目采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后由长山口填埋场雨水管网排入市政雨水管网。 续建工程废水主要为填埋气冷凝废水等，填埋气冷凝废水直接排入长山口填埋场现有渗滤液处理站。各类废水经渗滤液处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理。 续建工程给排水平衡见下表和下图。 项目给排水情况一览表单位：m3/a 项目; 进水; 出水; 备注. 新鲜水 用水量; 自带; 回用; 损耗水量; 回用; 污水排放量. 冷却循环用水; 12000; 0; 600000; 12000; 600000; 0; /. 填埋气冷凝液; 0; 613.26; 0; 0; 0; 613.26; /. 合计; 12000; 613.26; 600000; 12000; 600000; 613.26; /. - 续建工程水平衡图单位：m3/a 2.9生产工艺及产污节点 （1）总体工艺流程 工程总体工艺流程如下： - 总体生产工艺流程图 ◆工艺流程介绍： 填埋气利用发电项目的主要工艺系统包括：填埋气收集系统（不属于本次验收范围）、预处理系统、发电系统、火炬燃烧系统（不在本次验收范围）、输变电系统。填埋库区的气体收集系统将填埋气输送至发电厂区，经预处理净化处理后优先送至内燃机进气系统发电，富余气体则由预处理直接分配给火炬燃烧系统处理，限制填埋气对空排放。发电机出口电压经升压后，优先供应长山口填埋场内部及自身用电，富余电量将并网售卖。 填埋气收集工程系统和火炬系统属于长山口填埋场内部系统单元，不属于本次验收范围，在此仅做简要介绍。 1）长山口垃圾填埋场填埋气收集控制工程（不属于本次验收范围） 在各个库区收集单元膜下布设开孔收集支管，全场填埋气通过膜下开孔管收集，连接至膜上支管，再通过主管运输至集气站。 2）火炬系统（不在本次验收范围） 现有火炬系统虽然位于续建工程及一期工程的厂区用地范围内，但属于长山口卫生填埋场的现有工程。 根据建设单位提供的资料，本项目现有一期工程实施前，长山口卫生填埋场建设有2个火炬（一台4000m3/h，一台3000m3/h），总处理能力为7000m3/h，所有收集的填埋气将由火炬系统燃烧处理。 随着本项目现有一期工程投入运行，其中的4000m3/h的沼气将优先供应一期工程的内燃发电机组。同时长山口卫生填埋场也拆除一台3000m3/h的火炬。 而本次续建工程运行后，收集的填埋气将优先供应续建工程（耗气量为2725.6m3/h）和一期工程（耗气量为4000m3/h），剩余的填埋气仍采用长山口卫生填埋场剩余的一台火炬（4000m3/h）燃烧处理。本项目的建设将有助于减少火炬燃烧填埋气产生的废气排放。 长山口卫生填埋场现有火炬不属于续建工程建设内容。 （2）填埋气预处理工艺 填埋气预处理工艺流程如下图所示。 - 填埋气预处理单元生产工艺流程及产排污节点图 ◆工艺流程介绍： 填埋气先经过干法脱硫，以降低填埋气中H2S含量，保护后端设备稳定正常运行。脱硫后的填埋气经过初级过滤器，初级过滤器能够脱除气体中粒径＞5μm的颗粒杂质；初步过滤后填埋气进入除湿单元，冷凝换热器将气体的露点温度降低至15℃左右，气体中携带的过量水蒸气凝结析出；除湿后的填埋气经罗茨风机升压，风机升压能力可保证系统的动力输送要求，在升压的同时可提高气体温度，有效降低相对湿度；升压后气体再通过精密过滤器，滤除粒径＞3μm的固体粉尘，系统末端配风冷器控制产品气的温度，预处理完的气体经仪表计量后送往后端发电机组。 ①脱硫工艺 填埋气中含有大量的水分和一定浓度的H2S，H2S遇水变成氢硫酸，对后端设备造成腐蚀，同时，当气体中存在大量H2S时，会影响后端发电机组的稳定正常运行。因此，预处理入口采用干法脱硫，以降低填埋气中H2S含量，保护后端设备稳定正常运行。“干法脱硫”具有设备结构简单，操作简便，H2S去除率高，运行费用低等优点，下面对沼气干法脱硫连续再生工艺进行介绍： 干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程，污水处理厂常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状，氧化铁脱硫的原理如下： Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O 由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。为了方便干燥系统的运行，续建工程按照脱硫剂更换时间为1个月（30天），新增一套脱硫装置，采用三座脱硫罐配置，二用一备，保证检修时系统不间断运行。 根据资料，经“干法脱硫”处理后，沼气（密度约为1.254kg/m3）中的H2S含量可由进口1500ppm（即2168mg/m3）可降低到出口100ppm（即145mg/m3），处理效率约为93.3%，续建工程填埋气预处理工程的填埋气处理量为2725.6Nm3/h，2044.2万Nm3/a，年运行时间为7500h。故可计算得出续建工程年脱除的H2S量约为41.35t。同时由上述方程式可知H2S与Fe2S3·H2O的消耗和产生质量比为102:226，则脱硫废物（主要成分为Fe2S3·H2O）产生量为91.62t/a。 脱硫剂每三个月更换一次，脱硫产物每年清理一次，集中运至长山口卫生填埋场进行填埋处理。考虑到正常运营工况下，脱硫剂无法完全吸附饱和，《报告表》以吸附率达到90%进行核算，续建工程产生的脱硫废物为101.81t/a。 ②冷凝脱水 冷凝脱水主要由汽水换热器结合制冷机组来实现。填埋气进入汽水换热器后与制冷机组的低温冷媒（氟利昂）进行充分热交换，气体温度降低的同时气态水凝结析出，降温后的填埋气进入下游工艺；升温后换热器冷媒液回到冷水机组进行制冷，循环利用，填埋气冷凝液则由气动隔膜泵排出，进入渗沥液收集管道，排入冷凝液收集井，进入长山口填埋场内的渗滤液污水处理站处理。 汽水换热器采用管壳式结构，填埋气走管程，冷媒液走壳程，气侧阻力损失不超过2kPa。高温填埋气经过换热器后露点温度降低至15℃左右，气体中携带的大量水蒸气随着温度的降低凝结析出。换热器内部集成液态水分离器一台，能够将冷凝析出的液态水有效分离并从设备排出。 ③加压输送 该单元设有升压风机。风机的设置主要用于克服系统阻力，为填埋气在系统内流通提供足够的动力，同时满足后端发电机组对填埋气压力及波动率的要求。经过脱水工艺处理后，填埋气在进入升压风机时，相对湿度依然饱和，随着风机升压过程的进行，填埋气温度随之升高，有效降低气体的相对湿度（小于80%RH），满足后端发电机组对气体相对湿度的要求。升压风机采用罗茨风机，单台处理能力2500Nm3/h，共3台，两用一备。风机设计升压能力为39.2kPa，配防爆电机，电机功率55kw，变频控制。 ④过滤除尘 系统内设置两级过滤除尘工艺，初级过滤器设置在脱硫罐后端，过滤精度5μm，与脱硫罐一一对应，互为备用。主要用于脱除气体中携带的大颗粒固体杂质。滤芯及筒体均采用SS304材质。精密过滤器设置在系统末端，过滤精度3μm，滤芯材质采用PP，筒体材质采用SS304。精密过滤器与风机一对一配置，主要用于保护后端发电机组。 （3）发电系统 发电系统工艺流程如下图所示。 - 发电机组单元生产工艺流程及产排污节点图 ◆工艺流程介绍： ①发电机组 燃气发电机组系统包括填埋气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能。发电机组原理：利用生活垃圾产生的填埋气与一定比例的空气压入多个气缸内，燃烧后产生的热力推动带有曲柄连杆机构的火花塞往复转动，多个曲轴连杆机构将机械能传递给发动机，使发动机按照设定的转速将动能传递给桶轴上的发电机转子，转子转动切割定子间产生的磁力线，从而输出稳定的电能。 续建工程选用6台燃气内燃发电机组，单机电功率1.067MW，项目总装机6.402MW。 ②燃气内燃发电机组辅助系统 燃气内燃发电机组辅助系统包括燃料管道、空气管道、缸套水管道、中冷水管道、润滑油管道、曲轴箱呼吸管道和排烟管道等。 ●填埋气管道 经过处理后的填埋气由总管（Ф630×8）送至发电机组，每台机组分别由两路支管（Ф125×4.5）引入。在每台机组燃料入口管道上安装有零压力调节阀门组，包括手动切断阀、燃气滤清器、两个快速切断阀、阻火器和燃气稳压阀。燃料输送系统各管段均设有放散阀，吹扫接口，吹扫气体为氮气汇流排提供的氮气。 ●空气管道 每台燃机配备有一台空气滤清器，空气过滤后通过风管吸入燃机本体。 ●缸套水管道 缸套水系统主要冷却发动机运转时气缸和润滑油产生的热量，同时预热进入空气滤清器的低温燃烧空气。缸套水系统为封闭式冷却水循环系统，配有独立的冷却水管道。缸套水管路，燃机出口水温90℃，依次经冷却水泵、电动三通调节阀、水—空散热机组（缸套水）和机油散热器冷却后，水温降至65℃，回到燃机，形成闭合循环。另冷却水泵前设有膨胀水箱，由一根管道与缸套水管道相连，并设有手动阀，可排出管路中的空气和保证缸套水管路的压力稳定。机油散热器用来冷却机组润滑油。在燃机出口和冷却水泵之间另有一路缸套水加热进入空气滤清器的燃烧空气，该加热系统中设有低温水泵和电动三通调节阀门，以平衡整个缸套水回路的阻力。管道与燃机接口处采用金属软管连接，燃机和水—空散热机组进出口均设有手动阀门，供设备检修用。 ●中冷水管道 中冷水系统主要冷却空气和甲烷混合后气体在废气涡轮增压器中压缩产生的热量。中冷水系统为封闭式冷却循环系统，配有独立的冷却液管道。机组使用的冷却液定期进行补充。中冷水管路，燃机出口水温45.1℃，依次经冷却水泵、电动三通调节阀和水—空散热机组（中冷水）后，水温降至40℃，回到燃机，形成闭合循环。另在冷却水泵前同样设有膨胀水箱。管道与燃机接口处采用金属软管连接，燃机和水—空散热机组进出口均设有手动阀门，供设备检修用。 ●润滑油管道 主要包括补油和放油管道。设有1个补油箱、1个废油箱和1台补油泵（兼作排油泵），补油箱和废油箱均为地上布置，容积为2m3。首先通过手提式滤油机直接将桶装润滑油打到补油箱中，再通过补油泵由补油母管送至发动机一端，再经各支管送至每台机组。补油支管上设有两个补油电磁阀，通过机组油位开关控制管道补油。每台机组通过各放油支管（Φ89×3.5）接入放油母管（Φ108×4）后，由排油泵排入废油箱回收处理。油管道与燃机接口处采用金属软管连接。补油箱出口补油总管上设流量计量装置。 ●曲轴箱呼吸管道 每台机组的呼吸管道（Φ108×4）在机组发动机内部将混合气过滤并会回送至气缸内燃烧，不与大气相通。 ●排烟管道 燃烧后的烟气由排气门进入排气管，供给涡轮增压器的涡轮，从涡轮排出的高温乏气经烟道送至烟气母管，尾气排入大气。排烟管道材料采用12Cr1MoV。 ③SCR脱硝系统 续建工程采用SCR法烟气脱硝技术脱除烟气中的NOX，催化剂选用进口55孔催化剂（孔径小于2.7mm），还原剂选用尿素溶液。 尿素溶液储存于储罐内，再经由给料泵、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入绝热分解室，加热尿素溶液，雾化后的尿素液滴在绝热分解室内分解，生成的分解产物为氨气和二氧化碳，分解产物通过布置在烟道中的网格状氨喷嘴均匀喷入SCR催化剂前的烟气管道。烟气降温后进入SCR反应器的矩形烟道，与氨气充分混合后，混合烟气采取水平通过催化剂，在催化剂作用下烟气与氨气进行还原反应实现脱硝，脱硝后的烟气经烟囱排出。每台余热蒸汽锅炉配置一套绝热分解炉和SCR反应器。每个SCR反应器设置2个催化剂层（包含一个附加催化剂层），按照1+1配置。在脱硝效率下降到要求值之前，需要在附加层加装新催化剂。新加装的催化剂可以利用已有的催化剂残余活性提高脱硝效率，因此可以延长催化剂的有效使用寿命。燃机排放烟气中NOX排放浓度＜2.0g/kwh（≤500mg/Nm3），满足欧洲EuroV标准。为了减少区域NOX排放总量，该项目烟气脱硝系统脱硝效率按照不低于90%设计，排放浓度将≤50mg/Nm3。 ◆中低温（180-240℃）SCR脱硝 1、技术简介 工程采用中低温（180-240℃）SCR脱硝系统，设计反应温度点约为225℃（催化剂活性反应温度为不低于200℃，更高的反应温度对催化剂的性能有利），脱硝效率不低于85%为原则。本脱硝装置可以在反应温度段内高效运行，保证脱硝系统的性能及长期稳定运行。采用氨气作为还原剂。 脱硝系统主要由液氨储存及蒸发系统、SCR反应器、催化剂、氨喷射（AIG）系统、烟气换热升温等组成。 2、反应机理 脱硫后烟气送入SCR脱硝系统入口烟道，SCR喷氨系统向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂、利用催化剂将烟气中的NOX转化为N2和H2O。在通常的设计中，使用液态无水氨或氨水（氨的水溶液），无论以何种形式使用氨，首先使氨蒸发，然后氨和稀释空气或烟气混合，最后利用喷氨格栅将其喷入SCR反应器上游的烟气中。 在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O 4NH3+6NO→5N2+6H2O 当烟气中有氧气时，反应第一式优先进行，因此，氨消耗量与NO还原量有一对一的关系。在燃烧烟气中，NO2一般约占总的NOX浓度的5%，NO2参与的反应如下： 4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O 8NH3+6NO2→7N2+12H2O 3、技术特点 a）脱硝效率最高可以达到85%以上，NOX排放浓度可控制到50mg/Nm3以下； b）氨逃逸浓度低，可以控制在3ppm以下，SCR脱硝反应需要补充的氨气量约为25.13t/a，消耗的尿素量约为46.2t/a： c）系统简单，操作便利，催化剂在与烟气接触过程中，受到气态化学物质毒害、飞灰堵塞与冲蚀磨损等因素的影响，其活性逐渐降低，通常3～4年增加或更换一层催化剂即可继续保证系统脱硝效果； d）脱硝装置占地小，脱硝反应器系统阻力小； e）布置灵活，可以方便地与脱硫装置联合； f）安全性高，无尘爆的风险。 ④脱硝流程 发电机组尾气与氨气混合后进入SCR脱硝段进行脱硝，脱硝后烟气由烟气净化系统引风机送回原囱排放。 其中SCR脱硝使用的是氨气作为还原剂，氨气由氨气制备系统制备，制氨原料为尿素。制备完成后即由专用管道输送至SCR脱硝设备，通过氨/空气混合系统使氨气与稀释空气能够充分混合均匀，且达到安全要求。同时在催化剂的作用下烟气中的氨气及氮氧化物进行脱硝反应，烟气中的NOx转化N2和水蒸气，达到脱硝的目的。 a）氨气制备 续建工程SCR脱硝系统使用氨气作为还原剂，制备原料为尿素溶液。主要设备为尿素溶液输送泵（Q=2.0m3/h，电机功率2.3kw）、尿素溶液循环泵（Q=1.0m3/h，电机功率3.2kw）、地坑泵（Q=1.0m3/h，电机功率2.0kw）、尿素溶液储存罐（V=2m3）、双梁起重机等。 尿素溶液单元间的控制系统采用PLC控制系统，该系统可以独立运行，实现制备系统的现场操作，控制室内DCS监视尿素溶液储存罐液位、循环泵出口流量、温度及压力等信号。 尿素溶液经由尿素溶液输送泵输送到尿素溶液储罐，经尿素溶液循环装置送至尿素溶液计量分配装置，回流液自动返回尿素溶液储罐，尿素输送管道需要保温，控制溶液温度在30℃以上，避免管道内有尿素结晶析出。 ②脱硝反应 尿素溶液通过管道输送至绝热分解室内，被从分解室内经过的高温沼气燃烧废气间接加热雾化，分解为氨气和二氧化碳，分解产物分解产物通过布置在烟道中的网格状氨喷嘴均匀喷入SCR催化剂前的烟气管道，与经过的沼气燃烧烟气充分混合后，水平通过催化剂，在催化剂作用下烟气与氨气进行还原反应实现脱硝，脱硝后的烟气再经过SCR反应器的出口，最后经6根排气筒（DA005~DA010）排出。 2.10项目变动情况 根据现场踏勘，对比《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响评价报告表》（报批本）及其环评批复（武环江夏审(2023)63号），本项目脱硝系统的尿素溶液来源及危废暂存间设置发生了变更，具体如下。 2.10.1尿素溶液来源变更 （1）原环评 原环评采用SCR法烟气脱硝技术脱除烟气中的NOX，催化剂选用进口55孔催化剂（孔径小于2.7mm），还原剂选用尿素。 袋装尿素或车载散装尿素由电动葫芦或气力输送系统输送到尿素颗粒仓，再通过管道进入溶解罐里，用去离子水在溶解罐内将固体尿素溶解成50%的尿素溶液，通过尿素溶液混合泵输送到尿素溶液储罐储存。 （2）实际建设 采用SCR法烟气脱硝技术脱除烟气中的NOX，催化剂选用进口55孔催化剂（孔径小于2.7mm），还原剂选用尿素溶液。 直接购买50%的尿素溶液，并通过尿素溶液混合泵输送到尿素溶液储罐储存。 （3）主要变更内容 尿素溶液来源由“购买尿素并自行配置为50%的尿素溶液”变更为“直接购买50%的尿素溶液”，不再产生无组织粉尘废气。 2.10.2危废暂存间变更 （1）原环评 续建工程危废暂存间依托现有危废暂存间进行暂存。 现有危废暂存间位于项目区域的西南角，占地面积10m2，有效暂存面积（除去分隔区和走廊区域）约8m2，其中废润滑油、废油桶暂存区域面积约2m2，废脱硝催化剂暂存区域面积约6m2。 （2）实际建设 拆除了厂区西南角现有的危废暂存间，并在厂区南部空地新建了2个危废暂存间，其中1#危废暂存间面积12m2，用于废脱硝催化剂暂存。2#危废暂存间面积8m2，用于废润滑油、废油桶暂存。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相应要求。 （3）主要变更内容 建设单位拆除了现有的危废暂存间（10m2），并于厂区南部空地新建了2个危废暂存间，面积分别为12m2和8m2。 2.10.3项目变动情况判定分析 综上分析，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）本项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施未发生重大变动，故本项目不存在重大变动情况。 具体详见下表。

项目变动情况判定分析一览表 类别; 判定条件; 原环评及批复; 实际建设情况; 判定情况; 是否为重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; D4417生物质能发电; D4417生物质能发电; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 续建工程新增发电机组6台1.067MW的燃气内燃发电机组，年均新增耗气量2044.2万Nm3，年均新增发电量为3407万度。; 与环评一致; 项目生产、处置或储存能力未增大，未导致污染物排放量增加10%及以上。; 否. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未设置卫生防护距离; 选址未发生变化; 项目未重新选址，平面布置的调整未导致防护距离范围变化，未新增敏感点; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 主要产品：年均新增发电量为3407万度。 生产工艺：内燃机发电。 主要原辅材料、燃料：年均新增填埋气耗气量2044.2万Nm3。; 与环评一致; 产品及生产工艺未发生变化，无新增污染物产生，污染物排放量未增加。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; /; /; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化；; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 续建工程运营期产废气主要为沼气燃烧废气、逃逸的氨气和无组织粉尘。 ①沼气燃烧废气 续建工程新增6台内燃发电机组，每台发电机组单独设置一个排气筒，具体如下： 9号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA005）排放； 10号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA006）排放； 11号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA007）排放； 12号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA008）排放； 13号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA009）排放； 14号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA010）排放； 排气筒（DA005~DA010）排放尾气中的污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3相关标准。 ②逃逸的氨气 SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。 ③无组织粉尘 续建工程在制备尿素溶液过程中由于需要人工进行拆袋，故将会有一定的粉尘逸散开来，进行无组织排放。; 续建工程运营期产废气主要为沼气燃烧废气和逃逸的氨气。 ①沼气燃烧废气 续建工程新增6台内燃发电机组，每台发电机组单独设置一个排气筒，具体如下： 9号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA005）排放； 10号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA006）排放； 11号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA007）排放； 12号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA008）排放； 13号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA009）排放； 14号发电机组的沼气燃烧废气经SCR法脱硝处理后经15m高排气筒（DA010）排放； 排气筒（DA005~DA010）排放尾气中的污染物（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3相关标准。 ②逃逸的氨气 SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。 ③无组织粉尘（不在产生） 续建工程直接购买50%的尿素溶液，不在自行配置，不再产生无组织粉尘。; 尿素溶液来源由自行配置变更为直接购买，不再产生无组织粉尘废气，未导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 否. 续建工程新增废水主要为填埋气冷凝废水。 项目冷凝脱水单元产生的填埋气冷凝废水依托长山口卫生填埋场渗滤液污水处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理，达标后排入长江（武汉）段。; 与环评一致. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水经长山口填埋场现有渗滤液处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理; 废水经长山口填埋场现有渗滤液处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理; 未新增废水直接排放口，废水排放方式未发生变化。; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无废气主要排放口。废气排放口为一般排放口。; 与环评一致; 未新增废气主要排放口。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; ①续建工程主要噪声来源于生产车间的发电机组和风机等设备产生的噪音，主要选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施。 ②建设单位已对生产场所地面进行混凝土硬化防渗。建设单位在落实各项污染防治措施的基础上，加强日常的环境管理。; ①噪声防治措施与环评一致 ②土壤和地下水措施与环评一致。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 污泥、除尘粉尘、脱硫废物收集后一并送往长山口填埋场填埋； 废过滤器由物资部门回收处理； 脱硝系统产生的废催化剂、润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位收集处置。 现有危废暂存间位于项目区域的西南角，占地面积10m2。; 污泥、除尘粉尘、脱硫废物收集后一并送往长山口填埋场填埋； 废过滤器由物资部门回收处理； 脱硝系统产生的废催化剂、润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位收集处置。 建设单位拆除了现有的危废暂存间（10m2），并于厂区南部空地新建了2个危废暂存间，面积分别为12m2和8m2。; 固废处理方式未发生变化，未导致不利环境影响加重的。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故状态下的事故废水和收集的初期雨水依托武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场现有一期工程建设的调节池进行暂存，随后依托已建的渗滤液处理站进行处理，达标后排放; 与环评一致; /; 否.

表三主要污染物处理设施及排放情况

3.1污染物治理/处置设施 3.1.1废水 续建工程运营期新增废水主要为填埋气冷凝水。 续建工程实施后，武汉环投环境科技有限公司厂区运营期废水主要为员工生活污水和填埋气冷凝水。 其中员工生活污水经自建化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后，排入长山口填埋场现有渗滤液处理站；项目填埋气冷凝废水直接排入长山口填埋场现有渗滤液处理站。各类废水经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的标准后排入金口污水处理厂进一步处理，尾水排入长江（武汉段）。 续建工程建成后，厂区废水产生排放情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 治理设施; 处理效果; 排放 去向; 污水处理站信息. 处理工艺; 处理效果; 排放去向. 生活污水; 办公生活; SS、COD、BOD5、氨氮等; 化粪池 （自建）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 渗滤液污水处理站; A2/O2+MBR+纳NF滤+管式RO; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值; 金口污水处理厂. 冷凝废水; 生产; SS、COD、BOD5、氨氮等; 无; 无. - 废水污染防治措施流程图 - 长山口生活垃圾填埋场渗滤液污水处理站工艺流程图 厂区化粪池; 长山口生活垃圾填埋场渗率液污水处理站（依托）. - 废水治理设施照片 3.1.2废气 续建工程运营期主要废气为沼气燃烧废气和SCR脱硝反应中未参与反应的氨气。 ①沼气燃烧废气 续建工程发电机组燃烧沼气会产生一定的废气，经SCR脱硝处理后经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放，其收集效率为100%，氮氧化物处理效率取85%。 ●SCR脱硝工艺 尿素溶液通过管道输送至绝热分解室内，被从分解室内经过的高温沼气燃烧废气间接加热雾化，分解为氨气和二氧化碳，分解产物分解产物通过布置在烟道中的网格状氨喷嘴均匀喷入SCR催化剂前的烟气管道，与经过的沼气燃烧烟气充分混合后，水平通过催化剂，在催化剂作用下烟气与氨气进行还原反应实现脱硝，脱硝后的烟气再经过SCR反应器的出口，最后经4根排气筒（DA005~DA010）排出。 - 烟气脱硝系统工作原理图 ②逃逸的氨气（未参与反应） SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经4根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。 续建工程生产废气情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 污染防治设施; 排气筒 编号; 排气筒 高度; 排放 方式. 设施名称; 设施编号; 设施名称; 设施编号. 沼气燃烧废气; 9号发电机组; MF0016; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 5#SCR脱硝; TA005; DA005; 15m; 有组织. 10号发电机组; MF0017; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 6#SCR脱硝; TA006; DA006; 15m. 11号发电机组; MF0018; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 7#SCR脱硝; TA007; DA007; 15m. 12号发电机组; MF0019; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 8#SCR脱硝; TA008; DA008; 15m. 13号发电机组; MF0020; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 9#SCR脱硝; TA009; DA009; 15m. 14号发电机组; MF0021; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨*; 10#SCR脱硝; TA010; DA010; 15m. 备注：尿素溶液来源由自行配置变更为直接购买，不再产生无组织粉尘废气。相关编号来源于2024年7月23日取得的排污许可证。 发电机组废气排放口（DA005~DA010）. SCR脱硝. - 废气治理设施照片 3.1.3噪声 续建工程主要噪声来源于生产车间的发电机组和风机等设备产生的噪音，主要选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施。 发电机组箱体隔音; 消声器. - 噪声治理设施照片 3.1.4固体废物 续建工程实施后固体废物主要包括填埋气预处理产生的除尘粉尘和废脱硫剂、废过滤器、SCR脱硝装置产生的废脱硝催化剂、维修保养产生的废润滑油和废油桶，以及废水依托长山口生活垃圾填埋场渗滤液污水处理站进行处理过程中新增的污泥。 一般工业固废（包括除尘粉尘、废脱硫剂、新增的污泥、废过滤器）收集后直接运至武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场进行填埋处理。 危险废物分别为废脱硝催化剂（HW50，772-007-50）、废润滑油（HW08，900-249-08）、废油桶（HW08，900-249-08），分类暂存于危废暂存间内，最终交由具有危废处置资质的单位进行安全处置。 建设单位在厂区南部空地新建了2个危废暂存间，其中1#危废暂存间面积12m2，用于废脱硝催化剂暂存；2#危废暂存间面积8m2，用于废润滑油、废油桶暂存。底板使用镀锌板无缝焊接而成，内设截留、收集系统、分区暂存，墙上粘贴危废管理制度、台账，本项目危废暂存间的建设情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关要求。 项目危险废物处置协议见附件5。截止到验收期间，废脱硝催化剂未进行转运，废润滑油转移联单见附件6。 续建工程固体废物产生及处置情况见下表，实际产生量由建设单位提供。项目固体废物产生和处置情况见下表。 项目固体废物产生排放情况一览表 固废名称; 排放源; 性质; 危废代码; 产生量（t/a）; 暂存点; 处置方式及去向; 排放量（t/a）. 除尘粉尘; 填埋气预处理; 一般工业固废; /; 55.24; 过滤器内; 更换时直接运至武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场填埋; 0. 废脱硫剂; 填埋气预处理; /; 101.81; 脱硫罐内; 0. 污泥; 渗滤液污水处理站; /; 2.04; 污水处理站; 0. 废过滤器; 填埋气预处理; 0.6; 过滤设施内; 物资部门回收处理; 0. 废润滑油; 发电设备; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.04; 危废暂存间; 废润滑油及废油桶定期委托具有危废处理资质的单位（湖北省春年华环保科技有限公司）收集处置，废脱硝催化剂暂为产生。; 0. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.2; 0. 废脱硝催化剂; SCR脱硝; HW50 772-007-50; 2.04; 0. 根据《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目竣工环境保护验收监测报告表》（公式版），本项目的脱硝催化剂每三年更换一次。 截止目前为止，现有工程及续建工程的脱硝催化剂尚未开始更换，故建设单位目前签订的危险废物处理协议中未包含废脱硝催化剂。待需要更换脱硝催化剂时，建设单位应提前签订相应的危废处理协议。 填埋气预处理（过滤器）; 填埋气预处理（脱硫罐）. 危废暂存间. - 固体废物治理设施照片 3.2其他环境保护措施 3.2.1环境风险防范设施 （1）应急事故池 本项目位于武汉市江夏区金口街街道长山口生活垃圾卫生填埋场内，属于武汉市长山口生活垃圾填埋场配套工程。事故状态下的事故废水和收集的初期雨水依托填埋场现有一期工程建设的调节池进行暂存，随后依托填埋场渗滤液处理站进行处理，达标后排放。 （2）防渗工程 项目厂区按照环评要求落实了分区防渗。生产场所地面进行混凝土硬化防渗；危废暂存间采用一体化危废暂存间，底板使用镀锌板无缝焊接而成，内设截留、收集系统、分区暂存，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）相关标准要求。 （3）突发环境事件应急预案 建设单位已设置甲烷泄漏检测器，用于检测填埋气（沼气）的泄漏，现有工程已编制完成《突发环境事件应急预案》并进行备案，备案编号：420115-2023-05-L。 同时，续建工程已完成了《突发环境事件应急预案》的修编，并进行同步备案。 混凝土硬化防渗; 甲烷泄漏检测器. 填埋场调节池（依托）. - 风险防范设施照片 3.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 续建工程废气共设置6个排气筒，均设置有规范化永久性监测孔。本项目环评及批复未要求安装在线监测装置。 续建工程新增废水主要为沼气冷凝液，经管道直接进入长山口填埋场渗滤液处理站处理，未设置排口。现有工程员工生活污水经“化粪池”预处理后，进入长山口填埋场渗滤液处理站处理，于厂区设置有一个污水排放口（DW001）。 废气排放口标识标牌; 采样平台. 采样孔; 污水排放口标识标牌. - 废气、废水排放口设置照片 3.3环保设施投资及“三同时”落实情况 续建工程实际总投资6000万元，环保投资132万元，环保投资占总投资的2.20%。项目落实了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。续建工程竣工环保验收“三同时”落实情况见下表。 项目“三同时”落实情况一览表 分类; 污染源; 污染物; 环评情况; 实际落实情况; 环保投资 （万元）. 措施内容; 应达到的治理效果. 废气; 9号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 填埋气经干法脱硫+初级过滤器+除湿单元+精密过滤器预处理后，送至燃气内燃发电机组; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 颗粒物、SO2、氮氧化物、林格曼黑度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3相应标准限值，氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2规定的“4.9kg/h，h=15m”的限值要求。; 已落实，填埋气经干法脱硫+初级过滤器+除湿单元+精密过滤器预处理后，送至燃气内燃发电机组；燃气内燃发电机组燃烧废气分别经SCR脱硝装置处理后通过4根15m高排气筒高空排放; 100. 10号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA006）排放. 11号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA007）排放. 12号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA008）排放. 13号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA009）排放. 14号发电机组; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、氨气; 燃烧废气分别经各自配套的SCR脱硝装置处理后通过15m高排气筒（DA010）排放. 废水; 填埋气冷凝液; SS、COD、BOD5、氨氮等; 直接排入长山口生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站; 填埋气冷凝液直接排入长山口生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站; 已落实，，填埋气冷凝液直接排入长山口填埋场现有渗滤液处理站。; 2. 噪声; 生产设备等; 连续等效A声级; 选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求; 选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施; 12. 固废; 生产、 生活; 除尘粉尘; 送往武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场填埋; 妥善处置，对外零排放; 送往武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场填埋; 6. 废脱硫剂. 污泥. 废过滤器; 物资部门回收处理; 物资部门回收处理. 废润滑油; 暂存于危废暂存间内，定期委托具有危废处理资质的单位收集处置; 暂存于危废暂存间内，并定期委托具有危废处理资质的单位收集处置. 废油桶. 废脱硝催化剂. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 已按要求进行了分区防渗; 6. 环境风险及环境管理; 编制环境风险应急预案，报与当地生态环境主管部门备案; 已编制《突发环境事件应急预案》，正在备案中。; 6. 合计; 132.

表四环评报告表的主要结论与环评批复要求

4.1环评报告表的主要结论与建议（摘录） 项目的建设符合当地城市建设总体规划以及国家产业政策的要求。项目运行后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物，在建设单位严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，可做到污染物稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。 因此，从环境保护角度，项目的选址和建设是可行的。 4.2审批部门审批意见 续建工程于2023年9月12日获得武汉市生态环境局江夏区分局的审批意见《关于武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目(续建工程)环境影响报告表的批复》（武环江夏审(2023)63号），其内容如下： 你单位委托武汉智汇元环保科技有限公司编制的《武汉市江夏长山口生活垃圾填埋场填埋气利用发电项目(续建工程)环境影响报告表》(项目代码:2020-420115-44-03-020636)(以下简称《报告表》)收悉。根据武汉市生态环境局《关于进一步优化环评审批服务助力全市经济“稳增长”有关工作的通知》(武环(2023)21号)，该项目实行告知承诺制，我局对《报告表》不作实质性审查，直接出具审批意见。根据你单位承诺和《报告表》结论，你单位可以按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点、以及拟采取的环保措施建设，项目实施相关法律责任由你单位自行承担。 项目实施过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施。项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，你单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 项目建设及运营期间的环境监督检查工作由武汉市生态环境保护综合执法支队九大队负责。 若本批复自生效之日起5年后项目方开工建设，其环境影响评价文件应报经我局重新审核；如项目性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。

表五验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法及仪器设备 验收期间，验收监测分析方法见下表。 监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法及依据; 分析仪器设备型号、编号; 检出限. 废水; pH（无量纲）; 《水质pH值的测定电极法》（HJ1147-2020）; C-600便携式七合一测定仪 （YHJC-CY-050-06）; /. 动植物油（mg/L）; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》（HJ637-2018）; EP600红外测油仪（YHJC-JC-025-01）; 0.06. 氨氮（mg/L）; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）; 721可见分光光度计（YHJC-JC-012-04）; 0.025. 悬浮物（mg/L）; 《水质悬浮物的测定重量法》（GB11901-1989）; GL124-1SCN电子天平（万分之一）（YHJC-JC-004-01）; 4. 五日生化需氧量（mg/L）; 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》（HJ505-2009）; HI9147溶解氧仪（YHJC-JC-010-02） SPX-250生化培养箱（YHJC-JC-023-02）; 0.5. 化学需氧量（mg/L）; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）; SN-101A-12COD消解回流仪（YHJC-JC-030-03/04） 50mL数字滴定器; 4. 有组织 废气; 氨（mg/m3）; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ533-2009）; 721可见分光光度计（YHJC-JC-012-01）; 0.25. 颗粒物（mg/m3）; 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ836-2017）; CPA225D电子天平（十万分之一）（YHJC-JC-004-02）; 1.0. 二氧化硫（mg/m3）; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》（HJ57-2017）; MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 （YHJC-CY-055-03）; 3. 氮氧化物（mg/m3）; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ693-2014）; MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪（YHJC-CY-055-03）; 一氧化氮：3 二氧化氮：3. 林格曼黑度（级）; 《固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法》（HJ1287-2023）; JK-LG40林格曼望远镜（YHJC-CY-010-10）; /. 无组织 废气; 颗粒物（mg/m3）; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）; CPA225D电子天平（十万分之一）（YHJC-JC-004-02）; 0.007. 噪声; 等效连续A声级〔dB(A)〕; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; AWA6228多功能声级计（YHJC-CY-037-07） AWA6021A声级计校准器（YHJC-CY-039-01）; /. 5.2验收监测质量保证及控制措施 （1）严格按照国家有关环境监测技术规范执行全程序的质量控制，本次检测按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）执行； （2）参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书； （3）本次监测工作涉及的仪器设备均在检定有效期内，噪声现场监测时，均使用标准声源校准，且所使用仪器在监测过程中运行正常； （4）严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行采样及检测； （5）为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关技术规范的要求进行； （6）检测数据和报告均实行三级审核。 空白样检测结果统计表 样品类型; 检测项目; 检测结果; 评价. 废水; 化学需氧量（mg/L）; ND; 合格. 氨氮（mg/L）; ND; 合格. 动植物油（mg/L）; ND; 合格. 有组织废气; 颗粒物（mg/m3）; ND; 合格. 氨（mg/m3）; ND; 合格. 无组织废气; 颗粒物（mg/m3）; ND; 合格. 平行样检测结果统计表 样品类型; 检测项目; 实验室编号; 样品结果; 平行结果; 样品相对偏差（%）; 允许相对偏差（%）; 评价. 废水; 氨氮（mg/L）; B-241210FS0010101; 0.041; 0.039; 2.5; 20. 五日生化需氧量（mg/L）; B-241210FS0010402; 2.8; 2.5; 5.7; 15. 化学需氧量 （mg/L）; B-241210FS0010101; 8; 8; 0.0; 10. 有证标准样品分析检测结果统计表 样品类型; 检测项目; 标样编号; 检测结果; 标准值; 评价. 废水; 动植物油（mg/L）; 337210; 34.1; 34.7±2.5; 合格. 氨氮（mg/L）; 2005197; 0.853; 0.868±0.035; 合格. 化学需氧量（mg/L）; 2001181; 28.6; 28.2±2.7; 合格. 有组织废气; 氨（mg/m3）; 206916; 1.63; 1.58±0.12; 合格. 标准曲线验证结果统计表 样品类型; 检测项目; 标准曲线中间点浓度相对误差（%）; 允许相对误差（%）; 评价. 废水; 动植物油; 4.0; 10. 氨氮; 1.0; 10. 有组织废气; 氨; 2.2; 10. 仪器校准分析检测结果统计表 仪器型号、名称及编号; MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪（YHJC-CY-055-03）; 日期; 2024.12.10. 校准项目; 浓度值; 测定前; 测定后; 评价. 测定值A; 示值 误差; 测定值B; 系统偏差（%）; 测定值A; 示值 误差; 测定值B; 系统偏差（%）. 二氧化硫（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15; 16; 1; 16; 0; 15; 0; 15; 0. 一氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15.4; 15; -0.4; 15; 0; 16; 0.6; 16; 0. 一氧化碳（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 1875; 1869; -0.3%; 1872; 0.2; 1879; 0.2%; 1864; -0.8. 二氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15; 15; 0; 15; 0; 16; 1; 16; 0. 氧气（%）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 20.9; 20.9; 0; 20.9; 0; 20.9; 0; 20.9; 0. 一氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 73.8; 74; 0.2; 74; 0; 73; -0.8; 73; 0. 仪器校准分析检测结果统计表（续） 仪器型号、名称及编号; MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪（YHJC-CY-055-03）; 日期; 2024.12.11. 校准项目; 浓度值; 测定前; 测定后; 评价. 测定值A; 示值 误差; 测定值B; 系统偏差（%）; 测定值A; 示值 误差; 测定值B; 系统偏差（%）. 二氧化硫（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15.0; 15; 0; 15; 0; 15; 0; 15; 0. 一氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15.4; 15; -0.4; 15; 0; 15; -0.4; 15; 0. 一氧化碳（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 1875; 1870; -0.3; 1862; -0.4; 1865; -0.5; 1869; 0.2. 二氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 15; 16; 1; 16; 0; 15; 0; 15; 0. 氧气（%）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 20.9; 20.9; 0; 20.9; 0; 20.9; 0; 20.9; 0. 一氧化氮（mg/m3）; 零气; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 合格. 73.8; 73; -0.8; 73; 0; 74; 0.2; 74; 0. 声级计校准结果统计表 检测日期; 检测前校准示值〔dB(A)〕; 检测后校准示值〔dB(A)〕; 检测前后校准示值偏差〔dB(A)〕; 检测前后校准示值偏差允许范围〔dB(A)〕; 评价. 2024.12.10~ 2024.12.11; 93.6; 93.8; 0.2; 0.5. 2024.12.11; 93.7; 93.8; 0.1; 0.5.

表六验收监测内容

6.1验收监测内容 针对环评提出的“三同时”制度，在资料收集、实地踏勘论证的基础上，以建设项目环境影响报告表、批复要求为依据，对项目污染源及其环保设施进行检测、检查和验收，验收监测数据报告见附件9。 6.1.1废气 根据“关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告”（生态环境部公告公告2018年第9号）：对型号、功能相同的多个小型环境保护设施处理效率监测和污染物排放监测，可采用随机抽测方法进行。抽测的原则为：同样设施总数大于5个且小于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的50％；同样设施总数大于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的30％。 续建工程共设置6个型号、功能相同的环境保护设施及废气排放口（DA005~DA010），属于“同样设施总数大于5个且小于20个的”，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的50％。 废气验收监测内容见下表，监测点位设置见附图6。 废气监测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; DA005废气排放口◎YQ1; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 3次/天 检测2天. 林格曼黑度; 1次/天 检测2天. DA007废气排放口◎YQ2; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 3次/天 检测2天. 林格曼黑度; 1次/天 检测2天. DA010废气排放口◎YQ3; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 3次/天 检测2天. 林格曼黑度; 1次/天 检测2天. 无组织废气; 厂界上风向01#〇WQ1; 颗粒物; 4次/天 检测2天. 厂界下风向02#〇WQ2. 厂界下风向03#〇WQ3. 厂界下风向04#〇WQ4. 6.1.2废水 废水验收监测内容见下表，监测点位见附图7。 废水监测内容一览表 类别; 污染源及监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次. 废水; 长山口填埋场渗滤液污水处理站排口; DW001; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油; 4次/天、监测2天. 6.1.3噪声 噪声验收监测内容见下表，监测点位见附图6。 厂界噪声监测内容一览表 类型; 监测点位; 编号; 监测项目; 频次. 噪声; 厂界东外1m处▲1; PN01; 等效连续A声级; 昼间、夜间各监测一次，监测2天. 厂界南外1m处▲2; PN02. 厂界西外1m处▲3; PN03. 厂界北外1m处▲4; PN04.

表七验收监测结果

7.1生产工况分析 根据企业提供的资料统计，监测期间项目生产设备及环保设施均正常运行，验收期间，续建工程生产负荷统计见下表，工况证明见附件8。 项目验收监测期间生产负荷统计一览表 监测时间; 产品名称; 设计产能; 当日实际发电量; 生产负荷; 备注. 年发电量; 平均日发电量. 2024年12月10日; 发电量; 3407万度; 10.324万度; 9.395万度; 91.0%; 本次验收期间. 2024年12月11日; 发电量; 3407万度; 10.324万度; 9.189万度; 89.0%. 7.2验收监测结果及分析 续建工程运营期新增废水主要为填埋气冷凝水。 续建工程实施后，武汉环投环境科技有限公司厂区运营期废水主要为员工生活污水和填埋气冷凝水。 其中员工生活污水经自建化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后，排入长山口填埋场现有渗滤液处理站；项目填埋气冷凝废水直接排入长山口填埋场现有渗滤液处理站。各类废水经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的标准后排入金口污水处理厂进一步处理，尾水排入长江（武汉段）。 7.2.1厂区化粪池排口引用废水监测结果及分析 本次验收厂区化粪池出口排放浓度数据采样现有工程的验收监测数据。 其监测结果见下表。 现有工程验收监测期间化粪池出口废水监测结果一览表 监测 点位; 采样 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 均值或范围. 化粪池 出口; 2023/3/8; pH值; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 7.1; 7.1~7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 241; 247; 209; 230; 232; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 84.2; 94.2; 88.2; 92.2; 89.7; 300; 达标. 氨氮; mg/L; 41.1; 42.8; 44.5; 42.7; 42.8; 45; 达标. 悬浮物; mg/L; 105; 112; 101; 108; 106; 400; 达标. 动植物油; mg/L; 7.87; 6.54; 6.49; 7.70; 7.15; 100; 达标. 2023/3/9; pH值; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 7.3; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 252; 253; 243; 220; 242; 500; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 80.2; 80.2; 96.2; 82.2; 84.7; 300; 达标. 氨氮; mg/L; 39.5; 40.7; 41.1; 43.5; 41.2; 45; 达标. 悬浮物; mg/L; 115; 106; 113; 104; 110; 400; 达标. 动植物油; mg/L; 6.75; 7.43; 6.39; 7.25; 6.96; 100; 达标. 由上表可知，续建工程所在厂区化粪池出口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 7.2.2长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液污水处理站监测结果 （1）验收监测结果 本次验收委托湖北跃华检测有限公司于2024年12月10日~2024年12月11日对长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液污水处理站尾水出口进行了监测，其监测数据详见下表。 验收期间长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液污水处理站出口监测结果一览表 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 平均值 或范围. 废水总排口★FS1; 2024.12.10; pH（无量纲）; 7.5; 7.3; 7.5; 7.4; 7.3~7.5; 6~9. 动植物油（mg/L）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; /. 氨氮（mg/L）; 0.041; 0.036; 0.033; 0.036; 0.036; 25. 悬浮物（mg/L）; 6; 8; 7; 9; 8; 30. 五日生化需氧量（mg/L）; 3.0; 3.0; 2.7; 2.6; 2.8; 30. 化学需氧量（mg/L）; 8; 7; 8; 8; 8; 100. 2024.12.11; pH（无量纲）; 7.5; 7.5; 7.6; 7.5; 7.5~7.6; 6~9. 动植物油（mg/L）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; ND（0.06）; /. 氨氮（mg/L）; 0.033; 0.030; 0.036; 0.038; 0.034; 25. 悬浮物（mg/L）; 5; 8; 6; 7; 6; 30. 五日生化需氧量（mg/L）; 2.8; 2.6; 2.5; 2.8; 2.7; 30. 化学需氧量（mg/L）; 7; 7; 8; 8; 8; 100. 注：“ND（检出限）”表示检测结果低于检出限。执行标准由客户指定。 由上表可知，验收期间长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液污水处理站出口废水中pH值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008）表2标准要求。 （2）在线监测结果 本项目验收监测期间，填埋场渗滤液处理站在线监测数据见下表。 填埋场渗滤液处理站在线监测结果一览表 位置; 日期; 在线监测项目; 单位; 在线监测结果日均值; 标准限值; 达标情况. 填埋场渗滤液处理站出口; 2024.12.10; pH值; 无量纲; 7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10.432; 100; 达标. 氨氮; mg/L; 0.142; 25; 达标. 2024.12.11; pH值; 无量纲; 7.9; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11.024; 100; 达标. 氨氮; mg/L; 0.115; 25; 达标. 由上表可知，本项目各类废水经填埋场渗滤液处理站处理后，pH值、化学需氧量、氨氮排放浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值要求。 7.2.3废气监测结果及分析 （1）有组织废气监测结果 故续建工程共监测了DA005、DA007、DA010三个排放口的监测数据。 续建工程有组织废气监测结果见下表。 有组织废气监测结果一览表 监测 点位; 监测 时间; 监测项目; 监测结果; 最大值; 标准 限值; 结果 评价. 第1次; 第2次; 第3次. DA005废气排放口◎YQ1 H=15m; 2024/12/10; 标干风量; m3/h; 2173; 2353; 2167; 2353; /; /. 烟温; ℃; 335.7; 329.2; 332.7; 335.7; /; /. 烟气湿度; %; 8.10; 7.72; 7.66; 8.10. 流速; m/s; 15.1; 16.1; 14.9; 16.1; /; /. 含氧量; %; 9.2; 9.6; 10.2; 10.2; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 1.8; 2.3; 1.7; 2.3; /; /. 折算浓度(mg/m3); 2.7; 3.5; 2.8; 3.5; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00391; 0.00541; 0.00368; 0.00541; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 10; 9; 8; 10; /; /. 折算浓度(mg/m3); 15; 14; 13; 15; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0217; 0.0212; 0.0173; 0.0217; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 32; 20; 20; 32; /; /. 折算浓度(mg/m3); 47; 31; 32; 47; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0695; 0.0471; 0.0433; 0.0695; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 5.93; 2.75; 4.54; 5.93; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0129; 0.00647; 0.00984; 0.0129; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. 2024/12/11; 标干风量; m3/h; 1824; 1803; 1901; 1901; /; /. 烟温; ℃; 365.2; 355.8; 356.9; 365.2; /; /. 烟气湿度; %; 7.43; 7.51; 7.56; 7.56; /. 流速; m/s; 13.3; 13.0; 13.7; 13.7; /; /. 含氧量; %; 6.8; 6.6; 7.1; 7.1; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 1.4; 1.3; 2.2; 2.2; /; /. 折算浓度(mg/m3); 1.7; 1.6; 2.8; 2.8; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00255; 0.00234; 0.00418; 0.00418; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 9; 6; 6; 9; /; /. 折算浓度(mg/m3); 11; 7; 8; 11; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0164; 0.0108; 0.0114; 0.0164; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 39; 57; 32; 57; /; /. 折算浓度(mg/m3); 48; 69; 40; 69; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0711; 0.103; 0.0608; 0.103; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 7.78; 8.98; 4.27; 8.98; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0142; 0.0162; 0.00812; 0.0162; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. DA007废气排放口◎YQ2 H=15m; 2024/12/10; 标干风量; m3/h; 2524; 2366; 2335; 2524; /; /. 烟温; ℃; 352.6; 349.7; 352.1; 352.6; /; /. 烟气湿度; %; 7.71; 7.76; 7.55; 7.76; /; /. 流速; m/s; 18.1; 16.9; 16.7; 18.1; /; /. 含氧量; %; 9.3; 9.3; 8.7; 9.3; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.1; 2.8; 2.4; 2.8; /; /. 折算浓度(mg/m3); 3.1; 4.2; 3.4; 4.2; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00530; 0.00662; 0.00560; 0.00662; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 14; 13; 10; 14; /; /. 折算浓度(mg/m3); 21; 19; 14; 21; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0353; 0.0308; 0.0234; 0.0353; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 23; 21; 38; 38; /; /. 折算浓度(mg/m3); 34; 31; 54; 54; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0581; 0.0497; 0.0887; 0.0887; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 22.7; 25.1; 30.2; 30.2; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0573; 0.0594; 0.0705; 0.0705; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. 2024/12/11; 标干风量; m3/h; 2795; 1781; 1757; 2795; /; /. 烟温; ℃; 377.5; 369.5; 377.9; 377.9; /; /. 烟气湿度; %; 7.55; 7.57; 7.62; 7.62. 流速; m/s; 20.8; 13.1; 13.1; 20.8; /; /. 含氧量; %; 10.4; 7.4; 7.3; 10.4; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.2; 2.3; 2.7; 2.7; /; /. 折算浓度(mg/m3); 3.6; 3.0; 3.4; 3.6; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00615; 0.00410; 0.00474; 0.00615; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); 11; 7; 9; 11; /; /. 折算浓度(mg/m3); 18; 9; 11; 18; 50; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0307; 0.0125; 0.0158; 0.0307; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 20; 71; 88; 88; /; /. 折算浓度(mg/m3); 33; 91; 112; 112; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0559; 0.126; 0.155; 0.155; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 16.4; 22.0; 27.2; 27.2; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0458; 0.0392; 0.0478; 0.0478; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. DA010废气排放口◎YQ3 H=15m; 2024/12/10; 标干风量; m3/h; 2037; 1996; 2017; 2037; /; /. 烟温; ℃; 387.5; 397.3; 398.2; 398.2; /; /. 烟气湿度; %; 7.62; 7.55; 7.62; 7.62; /; /. 流速; m/s; 15.4; 15.3; 15.5; 15.5; /; /. 含氧量; %; 8.8; 8.2; 8.5; 8.8; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.0; 2.5; 1.8; 2.5; /; /. 折算浓度(mg/m3); 2.9; 3.4; 2.5; 3.4; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00407; 0.00499; 0.00363; 0.00499; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /; /. 折算浓度(mg/m3); /; /; /; /; 50; 达标. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 18; 25; 20; 25; /; /. 折算浓度(mg/m3); 26; 34; 28; 34; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0367; 0.0499; 0.0403; 0.0499; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 69.9; 54.2; 20.9; 69.9; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.142; 0.108; 0.0422; 0.142; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. 2024/12/11; 标干风量; m3/h; 2108; 2244; 2203; 2244; /; /. 烟温; ℃; 362.9; 366.5; 375.1; 375.1; /; /. 烟气湿度; %; 7.35; 7.40; 7.33; 7.40; /; /. 流速; m/s; 15.3; 16.4; 16.3; 16.4; /; /. 含氧量; %; 8.8; 9.0; 9.0; 9.0; /; /. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 2.2; 2.0; 1.7; 2.2; /; /. 折算浓度(mg/m3); 3.2; 2.9; 2.5; 3.2; 20; 达标. 排放速率(kg/h); 0.00464; 0.00449; 0.00375; 0.00464; /; /. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m3); ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; /; /. 折算浓度(mg/m3); /; /; /; /; 50; 达标. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m3); 24; 26; 26; 26; /; /. 折算浓度(mg/m3); 34; 38; 38; 38; 150; 达标. 排放速率(kg/h); 0.0506; 0.0583; 0.0573; 0.0583; /; /. 氨; 排放浓度(mg/m3); 38.2; 61.6; 52.9; 61.6; /; /. 排放速率（kg/h）; 0.0805; 0.138; 0.117; 0.138; 4.9; 达标. 林格曼黑度（级）; <1; /; /; <1; ≤1; 达标. 由上表可知，验收期间续建工程沼气燃烧废气排气筒（DA005、DA007、DA010）废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求，氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 （2）无组织废气监测结果 无组织废气监测结果见下表。 无组织废气监测结果一览表 监测点位; 采样时间; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 最大值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 厂界上风向01#〇WQ1; 2024.12.10; 颗粒物（mg/m3）; 0.161; 0.146; 0.123; 0.111; 0.161; 1.0; 达标. 2024.12.11; 颗粒物（mg/m3）; 0.119; 0.152; 0.156; 0.130; 0.156; 1.0; 达标. 厂界下风向02#〇WQ2; 2024.12.10; 颗粒物（mg/m3）; 0.255; 0.266; 0.230; 0.272; 0.272; 1.0; 达标. 2024.12.11; 颗粒物（mg/m3）; 0.246; 0.285; 0.294; 0.220; 0.294; 1.0; 达标. 厂界下风向03#〇WQ3; 2024.12.10; 颗粒物（mg/m3）; 0.211; 0.314; 0.252; 0.270; 0.314; 1.0; 达标. 2024.12.11; 颗粒物（mg/m3）; 0.279; 0.302; 0.233; 0.296; 0.302; 1.0; 达标. 厂界下风向04#〇WQ4; 2024.12.10; 颗粒物（mg/m3）; 0.238; 0.259; 0.274; 0.299; 0.299; 1.0; 达标. 2024.12.11; 颗粒物（mg/m3）; 0.279; 0.257; 0.289; 0.314; 0.314; 1.0; 达标. 由上表可知，项目厂界无组织废气监测点位颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 气象参数检测结果 检测点位; 采样日期; 检测频次; 气象参数. 气温（℃）; 气压（kPa）; 湿度（%）; 风速（m/s）; 风向. 厂界上风向01#; 2024.12.10; 第1次; 9.1; 101.9; 82.3; 1.7; 东北. 第2次; 9.3; 101.7; 68.5; 1.7; 东北. 第3次; 9.2; 101.8; 58.2; 1.6; 东北. 第4次; 8.9; 102.0; 48.0; 1.5; 东北. 2024.12.11; 第1次; 9.6; 101.6; 65.1; 1.7; 东北. 第2次; 10.1; 101.4; 58.3; 1.6; 东北. 第3次; 10.3; 101.4; 45.7; 1.5; 东北. 第4次; 10.6; 101.2; 45.3; 1.7; 东北. 7.2.4厂界噪声监测结果分析 本次验收监测期间，厂界噪声监测结果见下表。 厂界噪声监测结果一览表单位：dB（A） 检测点位; 采样时间; 检测结果〔dB(A)〕; 标准限值〔dB(A)〕; 达标评价. 2024.12.10; 2024.12.11. 厂界东外1m处▲1; 昼间; 57.5; 58.5; 60; 达标. 夜间; 48.6; 48.8; 50; 达标. 厂界南外1m处▲2; 昼间; 58.5; 57.7; 60; 达标. 夜间; 49.7; 49.0; 50; 达标. 厂界西外1m处▲3; 昼间; 58.3; 57.0; 60; 达标. 夜间; 47.6; 49.3; 50; 达标. 厂界北外1m处▲4; 昼间; 57.2; 57.4; 60; 达标. 夜间; 47.7; 48.4; 50; 达标. 由上表可知，续建工程建成后，厂界的噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 7.3污染物排放总量核算 根据项目环境影响报告表及环评批复，续建工程燃气内燃发电机组排气筒烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量应分别控制在0.290吨/年、1.994吨/年、9.818吨/年的总量指标以内；化学需氧量、氨氮排放量应分别控制在0.03吨/年、0.003吨/年以内，纳入长山口生活垃圾填埋场统一管理。 7.3.1废水污染物排放总量 续建工程产生的废水主要为填埋气冷凝废水。项目填埋气冷凝废水直接排入长山口生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站，依托长山口生活垃圾卫生填埋场污水处理站处理达标后排入金口污水处理厂进一步处理，金口污水处理厂出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：化学需氧量50mg/L、氨氮5mg/L。 根据《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响报告表》（报批本），续建工程废水排放量为613.26m3/a。本次验收监测期间，废水排放量未超过环评核算废水量，废水污染物纳管量见下表。 项目废水污染物纳管量结果一览表 类别; 废水总量; 主要污染物; 监测数据均值*; 纳管量. 废水; 613.26m3/a; 化学需氧量; 8mg/L; 0.005t/a. 氨氮; 0.036mg/L; 2.21×10-5t/a. 注：以2024年12月10日填埋场污水处理站出口的监测数据日均值进行核算。 7.3.2废气污染物排放总量 续建工程废气污染物排放总量结果见下表。 项目废气污染物排放总量核算一览表 排放口名称; 污染物; 排放速率*（kg/h）; 折算后的额定工况排放速率（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放总量（t/a）; 总量指标（t/a）; 结果评价. 小计; 合计. 沼气燃烧废气排气筒DA005; 颗粒物; 0.00541; 0.00601; 7500; 0.0451; 0.284; 0.290; 达标. 沼气燃烧废气排气筒DA007; 0.00662; 0.00736; 7500; 0.0552. 沼气燃烧废气排气筒DA010; 0.00499; 0.00554; 7500; 0.0416. 沼气燃烧废气排气筒DA005; 二氧化硫; 0.0217; 0.02411; 7500; 0.1808; 1.020; 1.994; 达标. 沼气燃烧废气排气筒DA007; 0.0353; 0.03922; 7500; 0.2942. 沼气燃烧废气排气筒DA010; 0.0042; 0.00467; 7500; 0.0350. 沼气燃烧废气排气筒DA005; 氮氧化物; 0.0695; 0.07722; 7500; 0.5792; 3.468; 9.818; 达标. 沼气燃烧废气排气筒DA007; 0.0887; 0.09856; 7500; 0.7392. 沼气燃烧废气排气筒DA010; 0.0499; 0.0554; 7500; 0.4158. 注：①由于沼气燃烧废气排气筒DA010的二氧化硫为未检出，本次总量以其检出限（3.0mg/m3）的一半进行核算； ②其它数据采用2024年12月10日的监测数据最大值进行核算。 ③由于续建工程只测了一半的排放口，故实际排放总量合计数据为小计数据相加，再乘以2得出的。 由上表分析可知，项目废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量符合环评报告及批复提出的污染物总量指标要求。

表八环境管理检查结果

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况 项目实施前，进行了该工程的环境影响评价；项目在实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 8.2环境保护档案管理情况 项目建立了较为完善的环保档案管理制度，各类环保档案由专职人员进行管理。 8.3环境保护管理规章制度的建立及执行情况 武汉环投环境科技有限公司建立有较为完善的环境保护规章制度，配备了专门的环境管理人员协调该项目与环保部门的工作并按照环境保护管理规章制度对该项目进行环境管理，各项环保规章制度健全，人员责任分工合理，奖惩制度合理有效，可使续建工程环境管理运行有序。 8.4环评批复落实情况 本项目施工期及运营期已按照环评报告及环评批复要求落实了相应的环保措施。

表九验收监测结论及建议

9.1验收监测达标排放情况 （1）废水 验收期间长山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液污水处理站出口废水中pH值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008）表2标准要求。 （2）废气 本次验收监测期间：续建工程沼气燃烧废气排气筒（DA005、DA007、DA010）废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求，氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。项目厂界无组织废气监测点位颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 本次验收监测期间：续建工程厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废物 一般工业固废（包括除尘粉尘、废脱硫剂、新增的污泥）收集后直接运至武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场进行填埋处理；危险废物分别为废脱硝催化剂（HW50，772-007-50）、废润滑油（HW08，900-249-08）、废油桶（HW08，900-249-08），分类暂存于危废暂存间内，最终交由具有危废处置资质的单位进行安全处置。 （5）总量控制 续建工程化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量符合环评报告及批复提出的污染物总量指标要求。 9.2结论 武汉环投环境科技有限公司武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环保相关手续齐全，较好的执行了“三同时”制度，建设了废水、废气、噪声、固废等相应的环保设施，较好的落实了环评及批复提出的各项环保要求。在监测工况日条件下，该项目排放的废气、废水、噪声均达到国家等相应排放标准，固废安全处置。续建工程总体符合国家建设项目竣工环境保护验收条件。 9.3建议 1、加强对员工的环保教育宣传工作，进一步强化环保意识，按环境保护的有关规定，落实和完善环境管理规章制度，做到定职定责、专人专管、有据可查。 2、加强生产设备及各项环保设施的运行管理制度，并按照环评报告要求，实施环境监测计划，确保各项污染物稳定达标排放。 3、进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：武汉环投环境科技有限公司                                  填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-420115-44-03-020636 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 武汉市江夏区金口街道长山口生活垃圾卫生填埋场 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 41_89生物质能发电 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建；改扩建；技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 114°13′1.660″，30°21′4.901″ |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 发电量3407万度/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 发电量3407万度/年 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 武汉市生态环境局江夏区分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 武环江夏审【2023】63号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年10月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 首次申请：2023年1月3日 重新申请：2024年7月23日 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 广州市深发机电实业发展有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91420102MA4KRTG00X001U |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖北跃华检测有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 89.0%~91.0% |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 6042.16 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 135 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.23 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6000 |  |  |  |  |  | 实际环保总投资（万元） |  |  | 132 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 |  | 废气治理（万元） |  | 100 |  | 噪声治理（万元） |  | 12 | 固体废物治理（万元） |  |  | 6 | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  | 12 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | /m3/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 22089.96Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7500h/a |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 武汉环投环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91420102MA4KRTG00X |  |  |  | 验收时间 |  | 2024.12.10~2024.12.11 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 化学需氧量 |  | 0.0659 | 8 |  | 100 |  | / |  | / |  |  | 0.03 | 0.03 | / |  | 0.0959 | 0.250 |  |  | / |  | +0.03 |  |
|  | 氨氮 |  | 0.0066 | 0.036 |  | 25 |  | / |  | / |  |  | 0.003 | 0.003 | / |  | 0.0096 | 0.025 |  |  | / |  | +0.003 |  |
|  | 废气 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | 2.927 | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 1.02 | 1.994 | / |  | 3.947 | 6.284 |  |  | / |  | +1.02 |  |
|  | 颗粒物 |  | 0.426 | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 0.2837 | 0.290 | / |  | 0.7097 | 2.015 |  |  | / |  | +0.2837 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 14.408 | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 3.4683 | 9.818 | / |  | 17.8763 | 25.418 |  |  | / |  | +3.4683 |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。