武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目

（续建工程）

竣工环境保护验收情况说明

一、基本情况

武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）位于湖北省武汉市江夏区金口街道长山口生活垃圾卫生填埋场内。

续建工程主要建设内容为填埋气预处理系统、发电系统、输配电系统及其他辅助配套工程。其中：

①预处理系统：新增填埋气预处理规模5000Nm3/h，续建工程实施后，填埋气预总处理规模达11000Nm3/h。

②填埋气发电系统：新增发电机组6台1.067MW的燃气内燃发电机组，续建工程实施后，总发电装机容量达到14.938MW。

③输配电系统：依托现有工程的的输配电系统，仅新增3台箱式变压器和部分输电外线等。

④综合管理楼：依托现有工程的综合管理楼。

⑤发电量：运营期年均新增耗气量2044.2万Nm3，年均新增发电量为3407万度。续建工程实施后，项目运营期年均耗气量5044.2万Nm3，年均发电量为8407万度。

2023年9月12日，武汉市生态环境局江夏区分局以“武环江夏审(2023)63号”批准了该项目。

武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）于2022年3月开工建设，于2023年10月建成投产。

武汉环投环境科技有限公司于2023年1月3日取得一期工程排污许可证，编号为91420102MA4KRTGOOX001U，2024年7月23日依据续建工程内容，进行了排污许可证的重新申请，编号仍旧为91420102MA4KRTG00X001U。目前，项目已建设完成，各类的生产设备和环保设施运行正常，具备竣工验收监测条件。

二、项目变动情况

根据现场踏勘，对比《武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场填埋气利用发电项目（续建工程）环境影响评价报告表》（报批本）及其环评批复（武环江夏审(2023)63号），本项目脱硝系统的尿素溶液来源及危废暂存间设置发生了变更，具体如下。

1、尿素溶液来源变更

（1）原环评

原环评采用SCR法烟气脱硝技术脱除烟气中的NOX，催化剂选用进口55孔催化剂（孔径小于2.7mm），还原剂选用尿素。

袋装尿素或车载散装尿素由电动葫芦或气力输送系统输送到尿素颗粒仓，再通过管道进入溶解罐里，用去离子水在溶解罐内将固体尿素溶解成50%的尿素溶液，通过尿素溶液混合泵输送到尿素溶液储罐储存；

（2）实际建设

采用SCR法烟气脱硝技术脱除烟气中的NOX，催化剂选用进口55孔催化剂（孔径小于2.7mm），还原剂选用尿素溶液。

直接购买50%的尿素溶液，并通过尿素溶液混合泵输送到尿素溶液储罐储存。

（3）主要变更内容

尿素溶液来源由“购买尿素并自行配置为50%的尿素溶液”变更为“直接购买50%的尿素溶液”，不在产生无组织粉尘废气。

2、危废暂存间变更

（1）原环评

续建工程危废暂存间依托现有危废暂存间进行暂存。

现有危废暂存间位于项目区域的西南角，占地面积10m2，有效暂存面积（除去分隔区和走廊区域）约8m2，其中废润滑油、废油桶暂存区域面积约2m2，废脱硝催化剂暂存区域面积约6m2。

（2）实际建设

拆除了厂区西南角现有的危废暂存间，并在厂区南部空地新建了2个危废暂存间，其中1#危废暂存间面积12m2，用于废脱硝催化剂暂存。2#危废暂存间面积8m2，用于废润滑油、废油桶暂存。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相应要求。

（3）主要变更内容

建设单位拆除了现有的危废暂存间（10m2），并于厂区南部空地新建了2个危废暂存间，面积分别为12m2和8m2。

三、项目环保设施设置情况

（1）废水

续建工程运营期新增废水主要为填埋气冷凝水。

项目填埋气冷凝废水直接排入长山口填埋场现有渗滤液处理站，经渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的标准后排入金口污水处理厂进一步处理，尾水排入长江（武汉段）。

（2）废气

续建工程运营期主要废气为沼气燃烧废气和SCR脱硝反应中未参与反应的氨气。

①沼气燃烧废气

续建工程发电机组燃烧沼气会产生一定的废气，经SCR脱硝处理后经6根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放，其收集效率为100%，氮氧化物处理效率取85%。

②逃逸的氨气（未参与反应）

SCR脱硝装置在运行时，会有一定的氨气未能参与脱硝反应，这部分属于逃逸的氨气，将随着沼气燃烧烟气一同经4根15m高的排气筒（DA005~DA010）排放。

（3）噪声

续建工程主要噪声来源于生产车间的发电机组和风机等设备产生的噪音，主要选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施。

（4）固废

续建工程实施后固体废物主要包括填埋气预处理产生的除尘粉尘和废脱硫剂、废过滤器、SCR脱硝装置产生的废脱硝催化剂、维修保养产生的废润滑油和废油桶，以及废水依托长山口生活垃圾填埋场渗滤液污水处理站进行处理过程中新增的污泥。

一般工业固废（包括除尘粉尘、废脱硫剂、新增的污泥、废过滤器）收集后直接运至武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场进行填埋处理。

（5）其他环境保护措施

●应急事故池：本项目位于武汉市江夏区金口街街道长山口生活垃圾卫生填埋场内，属于武汉市长山口生活垃圾填埋场配套工程。事故状态下的事故废水和收集的初期雨水依托填埋场现有一期工程建设的调节池进行暂存，随后依托填埋场渗滤液处理站进行处理，达标后排放。

●防渗工程：项目厂区按照环评要求落实了分区防渗。生产场所地面进行混凝土硬化防渗；危废暂存间采用一体化危废暂存间，底板使用镀锌板无缝焊接而成，内设截留、收集系统、分区暂存，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）相关标准要求。

●突发环境事件应急预案：建设单位已设置甲烷泄漏检测器，用于检测填埋气（沼气）的泄漏，现有工程已编制完成《突发环境事件应急预案》并进行备案。同时，续建工程已完成了《突发环境事件应急预案》的修编，并进行同步备案。

（6）环境管理制度落实情况

武汉环投环境科技有限公司建立有较为完善的环境保护规章制度，配备了专门的环境管理人员协调该项目与环保部门的工作并按照环境保护管理规章制度对该项目进行环境管理，各项环保规章制度健全，人员责任分工合理，奖惩制度合理有效，可使本项目环境管理运行有序。

武汉环投环境科技有限公司

2025年1月10日